## Slide 1: SCHUIM

## Slide 2: Doelstellingen
Samenstelling en werking schuim
Verschil A & B-schuim
Inzicht nodige hoeveelheden water & svm
Enkele vuistregels
… … …

## Slide 3: Opfrissing brandklassen

## Slide 4: Welke klassen kunnen wij blussen ?
Notes: Klasse F branden kunnen wij niet blussen met het schuim aanwezig in de zone.
Als de vraag komt van de frietketel => dit valt niet onder geheel onder klasse F dit gaat om veel grotere hoeveelheden

## Slide 5: Toepassing en werking Klasse A-Schuim?
Oppervlaktebranden
Betere indringing in de brandstof
Nablussen

## Slide 6: Toepassing en werking Klasse B-Schuim?
Vloeistof- of oppervlaktebranden
Tankbranden
Preventief afdekken
Branden in besloten ruimtes
Notes: - Afdekking: Het blusschuim creëert een schuimdeken, deze deken zorgt ervoor dat brandstoffen gescheiden worden van de zuurstof.
- Koelend vermogen: Het water dat zich in het schuim bevindt, verdampt door de hoge temperatuur, dit zorgt ervoor dat de hitte wordt onttrokken aan de brand.
- Damponderdrukking: De gesloten schuimdeken voorkomt dat gasdampen van de brandstof opnieuw tot een brand kunnen leiden.
- Verdrijvende werking: Doordat schuim zich ophoopt in kleine ruimtes wordt zuurstof hier verdreven.
- Isolerend effect: Schuim heeft een lage thermische geleiding, dit zorgt ervoor dat brandstof die nog niet ontbrand is, geïsoleerd raakt en vervolgens beschermd wordt tegen de hitte.
- Filmvorming: Het creëren van een filmlaag op de brandstof is een van de belangrijkste eigenschappen van blusschuim. Het zorgt er namelijk voor dat de brandstof afgesloten wordt van de zuurstof, waardoor ontbranding onmogelijk is. Deze filmvorming ontstaat alleen bij blusschuim met fluor.

## Slide 7: Werking?
Hoodzakelijk afdekking
Koelend
Damponderdrukking
Lage thermishe geleiding
Verkleint de oppervlaktespanning van het water
Notes: - Afdekking: Het blusschuim creëert een schuimdeken, deze deken zorgt ervoor dat brandstoffen gescheiden worden van de zuurstof.
- Koelend vermogen: Het water dat zich in het schuim bevindt, verdampt door de hoge temperatuur, dit zorgt ervoor dat de hitte wordt onttrokken aan de brand.
- Damponderdrukking: De gesloten schuimdeken voorkomt dat gasdampen van de brandstof opnieuw tot een brand kunnen leiden.
- Verdrijvende werking: Doordat schuim zich ophoopt in kleine ruimtes wordt zuurstof hier verdreven.
- Isolerend effect: Schuim heeft een lage thermische geleiding, dit zorgt ervoor dat brandstof die nog niet ontbrand is, geïsoleerd raakt en vervolgens beschermd wordt tegen de hitte.
- Filmvorming: Het creëren van een filmlaag op de brandstof is een van de belangrijkste eigenschappen van blusschuim. Het zorgt er namelijk voor dat de brandstof afgesloten wordt van de zuurstof, waardoor ontbranding onmogelijk is. Deze filmvorming ontstaat alleen bij blusschuim met fluor.

## Slide 8: Beperkingen SCHUIM
Het blussen van vloeistofbranden met licht schuim
Het blussen van elektriciteitsbranden (elektrisch geleidend*)
Indien onvoldoende svm/water aanwezig
 bij brand SCHUIMaanval niet starten!

## Slide 9: Wat is schuim?
SCHUIM
Lucht
svm
H²O
Svm + H2O = Pré mix
Pré mix + Lucht = Schuim
Notes: Samenstelling blusmiddel = SVM, water en lucht (in een bepaalde verhouding te mengen) onder druk !
We krijgen dan een suspensie die zijn effect heeft op het doorbreken van de vuurdriehoek

## Slide 10: Concentratie v/d pré mix
  = het mengsel van water én schuimvormend product
  Bvb: 3%
  water svm (3%) pré mix
  97 liter 3 liter 100 l
Notes: Komen later terug op de verhoudingen svm en lucht

## Slide 11: Schuim - Volume
Wat bepaalt het schuimvolume ?
Notes: m.a.w. wat bepaalt hoe dik of vloeibaar ons schuim wordt?

## Slide 12: Verschuimingsgetal
  Verhouding tussen …
  het volume schuim(opbrengst) tov het volume schuimoplossing
Of … hoeveel lucht wordt er onder de schuimoplossing (pré-mix) gemengd
  wordt bepaald door het type straalpijp
Vb:  100 l pré mix (97 liter water + 3 liter svm)
 1000 liter Schuim
Dan is het verschuimingsgetal
VG = 1.000 / 100 = 10
Notes: De rekeningoefening eens maken en volume goed kaderen aan de hand van een praktisch voorbeeld dat 100L premix aan verschuimingsgetal 10 een kuub vat aan volume zal geven.

## Slide 13: Zwaar schuim
Zwaar schuim VG: 0-20
  *Bevat veel water
  *Groot koelend vermogen
  *Grote worplengte +- 15m
  *Laagdikte 5 – 10 cm

## Slide 14: Midden schuim
Middenschuim VG: 20-200
  *Bevat relatief weinig water
  *Kleine worplengte +- 5M
  *Lager koelend / Groot afdekkend
  *Laagdikte 30 – 40 cm

## Slide 15: Licht schuim
Licht schuim VG: >200
  *“Droog” schuim
  *Geen worplengte  opduwen
  *Windgevoelig
  *Minder nevenschade
  *Zeer laag koelend effect

## Slide 16: WORPLENGTE
  S2 / Z2 Middenschuim  6m
  Zwaar schuim  20m
  S4 / Z4 Middenschuim  8m
  Zwaar schuim  26m

## Slide 17: Schuimstraalpijpen
Zwaar schuim
Middenschuim
Debiet afstemmen & Max 2 tot 5 slanglengtes na de menger
Notes: Max 2 lengtes na de lijnmenger tenzij het een HL (Heuer Lengte) dan mogen er tot 5 lengtes aangesloten worden.
HL heeft kenmerkend schuine schuiminlaat.

## Slide 18: Lucht toevoegen
Waar wordt de lucht toegevoegd ?
  In of aan de straalpijp
  Turbex
  Monitor

## Slide 19: Prémix mengen
Waar gebeurt de menging water/svm ?
  Lijnmenger
  Voormenger (bluspomp)
  Bluspomp  Injectie
  Turbex
Notes: Lijnmenger
Werking kort toelichten – noodzaak afstemming debiet op straalpijp
Voormenger
Wanneer de menging in de pomp gebeurt zullen ALLE persuitgangen vd pomp voorzien worden van prémix.
Let wel ! Wanneer de ‘retour’klep (tankvulling) wordt geopend zal de watertank eveneens ‘gevuld’ worden met prémix !!
NASPOELEN POMP & UITGANGEN
Injectie op persuitgang (LD /HD)
Beperkt aantal persuitgangen welke voorzien worden van prémix. Tank kan in principe niet verontreinigd worden met ‘prémix’.
NASPOELEN ALLE LEIDINGEN INC HD !!
TURBEX
(toestel onbetrouwbare werking/lekken)
GEEN kleine vaatjes/bidons meer voorradig!

## Slide 20: En in onze post?
Welk schuim is er aanwezig in jullie post?
Notes: Veel posten hebben nog A en B schuim.
Post Aalst heeft ook een schuimcontainer 1% schuim speciaal voor TEREOS

## Slide 21: Klasse A-schuim – Hoeveel % ? = RICHTLIJN
0,1% tot 0,3%  nablussen
0,3% tot 0,5%  blussen van branden
0,5% tot 0,8%  afdekken omgeving

## Slide 22: Klasse B-schuim – hoeveel % ?
  3% Voor apolaire vloeistoffen
  6% voor polaire vloeistoffen
  !! 3-6% kan wijzigen, afhankelijk van de productspecificaties !!

## Slide 23: Klasse B schuim – Polariteit of Alcoholresistentie
Apolaire vloeistoffen
Niet oplosbaar in water (Mazout, benzine,…)
Polaire vloeistoffen
Oplosbaar in water (vernietigt schuim)
Notes: AFFF staat voor Aquaeous Film Forming Foam,
De aqueous film creëert na de expansie een dun laagje water op a-polaire vloeistoffen, dit zijn vloeistoffen die zich niet mengen met water. De aqueous film drijft voor het schuim uit en resulteert in uitmuntende blussende eigenschappen die verdere ontbranding voorkomt.
ATC/ARC Alcoholen zijn zeer goed mengbaar met water en onttrekken bijgevolg vrij snel het water uit de schuimlaag waardoor de schuimlaag zeer snel afbreekt. Speciaal hiervoor zijn alcohol-bestendige schuimproducten gemaakt.
Deze vormen een POLYMEER film op de brandende vloeistof
Bij het blussen van polaire vloeistoffen is het gebruik van blusschuim met een aqueous filmlaag zinloos. Dit komt omdat polaire vloeistoffen lichter zijn dan water. Dit zorgt ervoor dat het schuim inzinkt. Polaire vloeistoffen lossen gemakkelijk op in water, daarom wordt er voor polaire vloeistoffen een SVM (schuimvormend middel) gebruikt die een polymeer film creëert. Polymeren zijn lichter dan polaire vloeistoffen, dit zorgt ervoor dat het polymeer blijft drijven. De polymeer film drijft tussen het schuim en een brandstof in en breekt daarmee de alcohol en de schuimdeken af. Wanneer het schuim geleidelijk wordt opgebracht zal dit resulteren in een stabiele polymeer film.

## Slide 24: Klasse AB-Schuim
+
POLYVALENT
(dus ook Alcoholbestendig)
0,1% - 6%
Afh. gebruik/inzet
Notes: Post Aalst heeft reeds AB schuim in enkele autopompen.
Voorlopig is er nog geen beslissing genomen of dit zonaal gaat toegepast worden.
Dit in Aalst is een 3x3 AR schuim. Dus 6% wordt niet gegeven in dit geval.

## Slide 25: DUS … hoeveel % ?
3%  Afdekken plasbranden
6%  Grote volumes vullen
of snelle afbraak
0%
0,1%
0,3%
0,5%
0,8%
nablussen
blussen
preventief
afdekken
isolatielaag

## Slide 26: Wat is er nodig …
Hoeveel
  svm ?
  Water ?
  Tijd ?
  Straalpijpen ?
Afdekken plas
Plas BRAND

## Slide 27: Wat is er nodig?
Notes: Enkele kleine berekeningen als voorbeeld uitvoeren aan het bord.

## Slide 28: Wat kunnen wij met 1 MFAP?
Watertank 2500L
B – Tank = 200L Klasse B-schuim
Vloeistofplas afdekken = 2,7l SVM/m²
74m² 6525l water!!
ZORG VOOR VOLDOENDE WATER
Notes: Dit kunnen wij met ons SVM

## Slide 29: Wat kunnen wij met 1 MFAP?
Watertank 2800L
B – Tank = 200L Klasse B-schuim
Vloeistofplas blussen = 5,5l SVM/m²
35m² 6125l water
Zorg voor voldoende SVM en WATER
GEEN opstart van de blussing bij te weinig

## Slide 30: Vuistregel
  Max opp. (A) per straalpijp
  S2 / Z2 200L/min  max. + 30m²
  S4 / Z4 400L/min  max. + 60m²
  Monitor 2000L/min  max. 300m²

## Slide 31: HOE SCHUIM aanbrengen
Notes: Aanbrengen van schuim zorgt voor elektrische ontlading. Aandacht bij het verschuimen.

## Slide 32: Bounce-off – Back-board
Geschikt voor zwaar schuim
Verminderde statische oplading
Drijft brandstof naar de blussers
Notes: Verminderde statische oplading indien object in contact is met de grond

## Slide 33: Bank-in of Roll down
Geschikt voor zwaar en middenschuim
Voor de plas schuim aan brengen

## Slide 34: Rain-down
Laten regenen boven de plas (worphoek aanpassen)
Hoge statische oplading
Probleem : Hevige wind / Thermische werking brand

## Slide 35: Aandachtspunten pompbedienaar
  Druk 5-6 bar aan de lans
  7-10 bar aan de pomp
  A of B tank/schuim ????
  Juiste percentage instellen
  Armaturen en leidingen grondig naspoelen
  Opletten bij voormenger  contaminatie tank!
Notes: Elektrisch geleidend : schuimaanval wordt tot 1000V als ‘veilig’ omschreven
Idem als draagbare schuimblussers

## Slide 36: Aandachtspunten ITV-ploeg
  Bedenk wat er onder het schuim zit
  Bovenwinds
  Slangenmanagement
  Schuim is elektrisch geleidend*
  Vermijd in het schuimtapijt / brandstof te lopen
  Goede schuimopbrengst aan de lans voor het aanbrengen

## Slide 37: Afbraak schuimtapijt
  Uitwatering
  Burn back
  Fuel pick up
  Wind
  Lekken
  Thermal updraft
Notes:   Uitwatering  verdwijnen water uit schuim
  Burn back  vuur/hitte breekt schuim af
  Fuel pick up  schuim neemt brandstof op
  Wind  schuimlaag wordt verplaatst/afgebroken
  Lekken product valt op schuimdeken
  Thermal updraft  opwerveling schuim door hitte

## Slide 38: Aandachtspunten interventieleiding
ALLE benodigde materiaal aanwezig vóór aanvang schuiminzet bij brand.
Koeling omliggende objecten  10l/min/m² (water)
Voldoende water  Koeling én blussing!
(Grootwatertransport)
Notes: Alle svm en water moeten ter plaatse zijn om te kunnen starten. Dit hoeft niet in geval van preventieve beschuiming.

## Slide 39: EINDE INTERVENTIE
  SPOELEN !

## Slide 40: RETEX - Katoennatie
  (Licht) Schuim
  Verstikkend
  Irriterend (ogen, longen, …)
   Desoriënterend
   Verblindend
   Dempt ALLE geluiden
   Laat geen radiocommunicatie toe
RETEX Katoennatie